目录

1.验收项目概况	1

2 验收依据	2

2.1法律、法规、规章和规范	2

2.2工程技术资料及批复	2

3工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容及规模	3

3.3主要原辅材料、燃料及设备	5

3.4生产工艺	6

3.5项目变动情况	6

4环境保护设施	7

4.1污染物治理/处置设施	7

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	11

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	11

6验收执行标准	14

6.1执行标准的确定原则及确定依据	14

6.2验收监测执行标准	14

7 验收监测内容	15

7.1环境保护设施调试效果	15

8 质量保证及质量控制	17

8.1监测分析方法	17

8.2质量保证和质量控制	17

9验收监测结果	19

9.1生产工况	19

9.2环境保护设施调试效果	20

10验收监测结论	22

10.1环境保护设施调试效果	22

10.2 工程建设对环境的影响	22

10.3结论与建议	23

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	24

附件：

附件1  委托书；

附件2  太原市高新技术产业开发区管理委员会关于同意《山西宝格丽房地产开发有限公司北张文化创意产业孵化园项目》建设的建议书（并高新管[2011]38号），2011年9月23日；

附件3  太原高新技术产业开发区环保建设局关于对《山西宝格丽房地产开发有限公司高新区北张文化创意产业孵化园建设项目环境影响报告书》的审查意见（并高新环函[2013]8号），2013年4月11日；

附件4  监测报告；

附件5  竣工环境保护验收意见。

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目平面布置示意图。

# 1.验收项目概况

山西宝格丽房地产开发有限公司高新区北张文化创意产业孵化园建设项目6-10#楼（以下简称该项目）隶属于山西宝格丽房地产开发有限公司，位于山西省太原市高新技术开发区体育路西侧。

该项目为阶段性验收，验收范围为6-10#楼，包括底商；底商目前均为教育文化类企业，其配套的5#楼已通过验收。

2011年9月23日，太原市高新技术产业开发区管理委员会以并高新管[2011]38号文《关于同意山西宝格丽房地产开发有限公司北张文化创意产业孵化园项目建设的建议书》对该项目予以立项；2013年4月，中国人民解放军环境科学研究中心为该项目编制完成《山西宝格丽房地产开发有限公司北张文化创意产业孵化园项目环境影响报告书》；2013年4月11日，太原高新技术产业开发区环保建设局以并高新环函[2013]8号文《关于对<山西宝格丽房地产开发有限公司高新区北张文化创意产业孵化园建设项目环境影响报告书>的审查意见》予以批复。

该项目于2013年3月开工，2015年11月竣工，并在2015年年底完成调试。目前，入住率达到80%。该项目在建设过程中，配套建设了有关环保设施，其主要工程及环保设施基本完善，基本具备了竣工验收的条件。

2018年2月，山西宝格丽房地产开发有限公司编制了验收监测方案并委托山西蓝标检测技术有限公司负责该项目竣工环境保护验收工作。接受委托后，我公司组织相关技术人员对该项目的工程完成情况进行了现场踏勘，并于2018年2月27日～3月2日进行了现场监测，在此基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收报告，为下一步的验收工作提供技术依据。

# 2  验收依据

### 2.1法律、法规、规章和规范

（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017.10.1 ）；

（2）《关于印发<建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知>》(环办[2015]113号,2015.12.31)；

（3）《关于印发<山西省环境保护厅建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程>的通知》（晋环发〔2010〕332号，2010.9）；

（4）《山西省环境保护厅关于进一步简化环境影响评价工作和竣工验收监测报告程序及内容的通知》（晋环发〔2013〕86号，2013.11）；

（5）《关于加快推进建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（晋环发〔2014〕180号，2014.12）；

（6）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4号)。

（7）《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理工作的相关通知，晋环许可函[2018]39号，2018.1.17》。

### 2.2工程技术资料及批复

（1）太原市高新技术产业开发区管理委员会关于同意《山西宝格丽房地产开发有限公司北张文化创意产业孵化园项目》建设的建议书（并高新管[2011]38号），2011年9月23日；

（2）中国人民解放军环境科学研究中心制《山西宝格丽房地产开发有限公司北张文化创意产业孵化园项目环境影响报告书》，2013年4月；

（3）太原高新技术产业开发区环保建设局关于对《山西宝格丽房地产开发有限公司高新区北张文化创意产业孵化园建设项目环境影响报告书》的审查意见（并高新环函[2013]8号），2013年4月11日；

（4）验收监测委托书，2018年2月。

## 3工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

该项目位于太原市高新技术开发区体育路西侧，东面与交通小区以体育路相隔，南接澳林中环广场，西边为空地，北面与高新区北张文化创意产业生活服务区比邻。地理位置图见附图1，平面布置图见附图2。

## 3.2建设内容及规模

### 3.2.1项目基本情况

表3-1  项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西宝格丽房地产开发有限公司高新区 北张文化创意产业孵化园建设项目6-10#楼 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设地点 | 太原市高新技术开发区体育路西侧 |
| 4 | 建设规模 | 6—10#楼 |
| 5 | 投资总额 | 6242万元 |
| 6 | 环保投资 | 146万元 |

### 3.2.2建设内容及规模

该项目建设规模为6—10#楼，具体建设内容为：土建工程、装饰工程、给排水工程、燃气工程、室外道路硬化、绿化、管网工程等配套设施工程，具体详见表3-1。

| 表3-1 项目建设内容及规模一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目组成 |  |  | 环评阶段建设内容 | 实际建设情况 |
| 1 | 主体工程 | 办公 | 创业 大楼 （5#、10#） | 共两栋，地上15层，其中1、2层做商用。园区东部、西部各一栋，建筑面积14196m2,其中商业用楼面积1893m2。已建。 | 与环评一致（其中5#楼已验收通过）。 |
| 2 |  |  | SOHO办公（6-9#） | 共四栋，地上17层，其中1、2层做商用。位于园区南部，建筑面积26300m2,其中商业用楼面积3094m2。已建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 3 |  | 配套工程 | 商业 | 创业大楼及SOHO办公各楼设有2层商业，包括文体、金融邮电、行政管理等，总建筑面积4987m2。已建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 4 | 地下工程 |  |  | 建筑面积35000m2，地下车库及设备用房均设置在地下，其中地下车库机动车停车数1000辆。未建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 5 | 附属工程 | 供热采暖 |  | 拟建2台燃气热水锅炉，燃用天然气，冬季为园区内商业用楼供暖，供暖面积128914m2。锅炉房位于10号楼地下二层，锅炉房建筑面积为300m2。未建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 6 |  | 给排水 |  | 给排水管网工程、水泵室、消防用水系统。未建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 7 |  | 供电 |  | 供电线路敷设、配电室等。未建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 8 |  | 小区交通 |  | 小区内主干道、次干道的铺设。未建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 9 |  | 电信、有线电视 |  | 小区内电信电缆、有线电视电缆及相关设施建设。未建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 10 | 环保工程 | 生活污水处理 |  | 建化粪池，生活污水入化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终进入城南污水处理厂。未建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 11 |  | 中水处理 |  | 在园区内设置中水回用处理站。未建。 | 未建设，园区污水经化粪池处理后排入城市污水处理厂。 |
| 12 |  | 生活垃圾处理 |  | 建垃圾收集点，各收集点设置可回收和不可回收密闭垃圾箱。未建。 | 与环评建设内容一致，已建。 |
| 13 |  | 园区景观处理 |  | 绿化面积18903 m2，绿化率35.5%。未建。 | 园区地下为镂空设计，未植树，均为绿色盆栽。 |

### 3.2.3公用工程

1、给排水

（1）给水

该项目给水采用城市自来水为供水水源，由市政供水管网供给。

（2）排水

①排污水系统

该项目排水主要为办公人员及商铺人员的生活污水、锅炉软水装置排水和冷却塔排污水。园区内各单体污水经园区污水管网收集后排入化粪池预处理后排入市政污水管网，进入城南污水处理厂处理。

②排雨水系统

该项目屋面雨水采用重力排水，由雨水斗收集后，经雨水管道排至室外地面散水，再经地面雨水口收集，排至园区雨水管网，经汇总后排入城市雨水管网。

2、供电

该项目用电由山西电网太原供电分公司提供，项目区内新设置变配电站，线路走向由体育路10.5kV高压输电线引至园区变配电站，由变配电站引出后沿布设干线至园区箱变后至各办公楼。

3、供热

根据太原市城乡管理委员会2011年5月《太原市清洁环保型（绿色）供热两至三年全覆益实施方案（调整）》规划，项目所在地属瑞光电厂一期、嘉节热源厂供热范围。根据规划该供热范围属太原市热力公司负责，至2012年底完成踏光电厂一期后续工程建设（管网建设），扩网600万平方米，同时完成嘉节热源厂后续工程，扩网500万平方米。届时可保证本项目集中供热要求。

由于集中供热管道尚未接到该项目区域内，故园区采用燃气热水锅炉采暖，待集中供热覆盖本区域后，使用集中供热。

4、通风

地下车库安装机械送排风系统，前室及楼梯间分别设机械加风送风系统，屋顶设加压送风机。

### 3.3主要原辅材料、燃料及设备

该项目主要原辅材料、燃料及主要生产设备见表3-3到3-4。

| 表3-3 主要原辅材料、燃料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原物料名称 | 消耗 |  |
| 1 | 城市煤气 | 12.95万m3/a |  |
| 2 | 电 | 657万kwh/a |  |
| 3 | 水 | 113.13万m3/a |  |

| 表3-4 主要生产设备表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 燃气热水锅炉 | ZRQ-60N | 台 | 1 |
| 2 | 燃气热水锅炉 | ZRQ-120N | 台 | 1 |
| 3 | 变压器 | —— | 台 | 1 |

### 3.4生产工艺

3.4.1生产工艺流程

调漆

G5

该项目主体建筑工程部分全部采用混凝土框架结构。所有楼层均采用钢筋混凝土现浇梁板体系。板厚一般取100mm厚，板跨大于4000mm者板厚取120mm，板跨大于4500mm者板厚根据实际情况而定。

基础形式：承台下桩基础+承台拉梁。

工艺流程如下：

土地平整

地基开挖

基础工程

结构

装修

附属设施

营运

图3-1    该项目工艺流程图

3.4.2运营期污染工序

一、废气产生环节

废气污染因素主要有燃气热水锅炉产生的废气及机动车产生的尾气。

二、废水产生环节

废水主要为园区人员办公、生活产生的生活污水。

三、噪声产生环节

噪声主要为汽车噪声、汽车车库排风噪声、商贸市场噪声和水泵设备等噪声。

四、固废产生环节

固废主要为园区人员办公、生活产生的办公、生活垃圾。

### 3.5项目变动情况

该项目工程内容、主要设备、工艺及配套环保设施等均未涉及重大变更。

### 4环境保护设施

### 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废气

废气污染因素主要有燃气热水锅炉产生的废气及机动车产生的尾气。

该项目冬季采暖燃气热水锅炉燃用管道天然气，属清洁燃料，可有效降低废气排放量。

该项目地下停车库设置了机械送风及排烟系统，在车辆进出高峰期加大地下车库排烟量，减小汽车尾气危害。

### 4.1.2废水

废水主要为园区人员办公、生活产生的生活污水。

生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂处理后达标排放。

### 4.1.3噪声

噪声主要为汽车噪声、汽车车库排风噪声、商贸市场噪声和水泵设备等噪声。

地下车库设置的机械送排风装置选用低噪声设备，并在地下车库排风口安装消声百叶，同时限制园区内机动车行驶车速，禁止鸣笛；高噪声设备燃气锅炉、水泵均置于地下独立房间内；加强物业管理，规范商业运输方式、营业时间等，尽可能将商业噪声降到最低。

### 4.1.4固体废物

固废主要为园区人员办公、生活产生的办公、生活垃圾。

园区内设置了生活垃圾收集箱，对生活垃圾分类收集，定期送当地环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门统一处置；商业垃圾优先综合利用并分类回收，利用不完时与生活垃圾一起处置；在园区内对入驻人员进行垃圾分类收集宣传教育，推广普及垃圾减量和分类知识，使园区人员养成垃圾减量和分类的良好习惯。

### 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1环保设施投资

该项目总投资6242万元，环保投资为146万元，具体环保投资内容见表4-1。

| 表4-1 环保措施汇总及所需环保投资估算一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 主要污 染问题 | 污染物 | 环评设施 | 实际设施 | 环评投资（万元） | 实际投资（万元） |
| 1 | 废气 | 锅炉燃气 | SO2、NOX、烟尘 | 项目冬季采暖燃用管道天然气，属于清洁燃料，污染物排放量很小，且排放浓度大大低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的燃气Ⅲ时段标准要求，本项目燃气热水锅炉产生的废气通过专用烟道从楼顶排放，可以达到《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中关于烟囱高度的要求。 | 冬季采暖燃气热水锅炉燃用管道天然气，属清洁燃料，可有效降低废气排放量，产生的废气通过专用烟道从楼顶排放。 | 5 | 20 |
| 2 |  | 汽车尾气 | CO、NOX、HC | 严格按照地下车库设计规范要求设计。地下车库采用机械送风及排烟方式，送风竖井出地面高度1.5米，排烟竖井出地面高度2米以上。环评提出竖井排口距地面高度不得低于2.5米，且要避开行人通道、公建及楼座；保证车库送排风相同且正常运行，保证换气率（6次/小时，高峰10次/小时）和通风量。 | 地下停车库设置了机械送风及排烟系统，在车辆进出高峰期加大地下车库排烟量，减小汽车尾气危害。 | 10 | 15 |
| 3 | 废水 | 生活污水 | COD、 BOD5、NH3-N、SS | 排水经化粪池后进入市政排水管网最终入城市污水处理厂处理后达标排放。 | 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂处理后达标排放。 | 50 | 50 |
| 4 | 固废 | 入驻人员办公、生活垃圾 | 办公、 生活垃圾 | 园区内垃圾设置密封的分类垃圾桶。垃圾由环卫部门统一运至垃圾中转站，再送至城市垃圾卫生填埋场处置。 | 园区内设置了生活垃圾收集箱，对生活垃圾分类收集，定期送当地环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门统一处置。 | 10 | 5 |
| 5 | 噪声 | 园区道 路车辆 | 噪声 | 进入园区车辆禁止鸣笛；地下车库排风口安装消声百叶等。 设备选用符合国家标准的低噪声设备，并安装在地下设备间内，设减震装置。 | 地下车库设置的机械送排风装置选用低噪声设备，并在地下车库排风口安装消声百叶，同时限制园区内机动车行驶车速，禁止鸣笛；高噪声设备燃气锅炉、水泵均置于地下独立房间内；加强物业管理，规范商业运输方式、营业时间等，尽可能将商业噪声降到最低。 | 50 | 48 |
|  |  | 水泵房 等设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 园区绿化 |  | —— | 绿地面积18903m2，绿化率为35.5% | 园区地下为镂空设计，未植树，均为绿色盆栽。 | 50 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 175 | 146 |

### 4.2.2 “三同时”落实情况

2011年9月23日，太原市高新技术产业开发区管理委员会以并高新管[2011]38号文《关于同意山西宝格丽房地产开发有限公司北张文化创意产业孵化园项目建设的建议书》对该项目予以立项；

2013年4月，中国人民解放军环境科学研究中心为该项目编制完成《山西宝格丽房地产开发有限公司北张文化创意产业孵化园项目环境影响报告书》；

2013年4月11日，太原高新技术产业开发区环保建设局以并高新环函[2013]8号文《关于对<山西宝格丽房地产开发有限公司高新区北张文化创意产业孵化园建设项目环境影响报告书>的审查意见》予以批复。

目前该项目主体工程及配套环保设施已建成并投入正常运行。

该项目严格执行“三同时”制度，保证环境保护设施建设进度和资金，确保建设项目需要配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具备验收条件。

## 5  建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

建设项目环境影响报告表的主要结论与建议及实际完成情况见表5-1。

| 表5-1 建设项目环境影响报告表的主要结论与建议及实际完成情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 污染源名称 | 环评要求 | 实际完成情况 |
| 废气 | 地下车库尾气 | 严格按照地下车库设计规范要求设计。地下车库采用机械送风及排烟方式，送风竖井出地面高度1.5米，排烟竖井出地面高度2米以上。环评提出竖井排口距地面高度不得低于2.5米，且要避开行人通道、公建及楼座；保证车库送排风相同且正常运行，保证换气率（6次/小时，高峰10次/小时）和通风量。 | 该项目地下停车库设置了机械送风及排烟系统，在车辆进出高峰期加大地下车库排烟量，减小汽车尾气危害；竖井排口距地面高度高于2.5米，且避开了行人通道、公建及楼座；保证了车库送排风相同且正常运行，同时保证了换气率（6次/小时，高峰10次/小时）和通风量。 |
|  | 锅炉燃气 | 项目冬季采暖燃用管道天然气，属于清洁燃料，污染物排放量很小，且排放浓度大大低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的燃气Ⅲ时段标准要求，本项目燃气热水锅炉产生的废气通过专用烟道从楼顶排放，可以达到《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中关于烟囱高度的要求。 | 该项目冬季采暖燃气热水锅炉燃用管道天然气，属清洁燃料，可有效降低废气排放量，产生的废气通过专用烟道从楼顶排放，烟气排放浓度满足《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中限值要求及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求。 |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水排入城南污水处理厂，园区配套建设再生水回用管道，利用城市再生水进行绿化、道路洒水等。项目分期建设时要进行统一规划，节约投资。 | 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂处理后达标排放。 |
| 噪声 | 园区道路车辆 | 进入园区车辆禁止鸣笛；地下车库排风口安装消声百叶等。 设备选用符合国家标准的低噪声设备，并安装在地下设备间内，设减震装置。 | 地下车库设置的机械送排风装置选用低噪声设备，并在地下车库排风口安装消声百叶，同时限制园区内机动车行驶车速，禁止鸣笛；高噪声设备燃气锅炉、水泵均置于地下独立房间内；加强物业管理，规范商业运输方式、营业时间等，尽可能将商业噪声降到最低。 |
|  | 水泵房等设备 |  |  |
| 固废 | 入驻人员办公、生活垃圾 | 园区内垃圾设置密封的分类垃圾桶。垃圾由环卫部门统一运至垃圾中转站，再送至城市垃圾卫生填埋场处置。 | 园区内设置了生活垃圾收集箱，对生活垃圾分类收集，定期送当地环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门统一处置。 |

| 表5-2 环评批复要求的环保措施与设施及实际完成一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 环评批复要求 | 实际完成情况 |
| 1 | 项目冬季采暖热源为城市集中供热。集中供热系统不能按期供热时，同意采用2台共3吨以天然气为燃料的直燃机作为过度热源。直燃机废气排放须满足《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中燃气锅炉Ⅲ时段二类区的排放标准要求。 合理安排车流，保证停车场进出车辆行驶畅通，地下停车场要设置通风系统，并落实地面停车场绿化措施，以降低汽车尾气对环境的影响。 | 该项目冬季采暖燃气热水锅炉燃用管道天然气，属清洁燃料，可有效降低废气排放量，产生的废气通过专用烟道从楼顶排放，烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求。 该项目合理安排车流，保证停车场进出车辆行驶畅通；地下停车库设置了机械送风及排烟系统，在车辆进出高峰期加大地下车库排烟量，减小汽车尾气危害。 |
| 2 | 项目实行雨污分流。雨水收集后排入市政污水管网；其他生活污水排入城市排水管网，进入太原市城南污水处理厂，若太原市城南污水处理厂不能如期接纳项目生活污水，园区需配套污水处理设施，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（6B18918-2002）中的一级A标准后外排。 | 该项目实行雨污分流制，雨水收集后排入市政污水管网。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂处理后达标排放；化粪池出水可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中表1中A等级标准。 |
| 3 | 加压水泵房、风机房、换热站等噪声设备，应选用低噪声设备，并采用基础减震、隔声或消音处理，建筑物应优先采用环保隔声效果好的材料，临路侧安装隔声窗，确保办公、配套等敏感区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008)1类标准要求。物业管理部门要加强对机动车的管理，在孵化区内禁鸣喇 叭，并落实停车场绿化措施，以降低汽车尾气对环境的影响。 | 地下车库设置的机械送排风装置选用低噪声设备，并在地下车库排风口安装消声百叶，同时限制园区内机动车行驶车速，禁止鸣笛；高噪声设备燃气锅炉、水泵等均置于地下独立房间内；加强物业管理，规范商业运输方式、营业时间等，尽可能将商业噪声降到最低。 |
| 4 | 设置合理数量的垃圾回收箱；减少垃圾对环境的影响，垃圾由环卫部门统一处理，实现日产日清。 | 园区内设置了生活垃圾收集箱，对生活垃圾分类收集，定期送当地环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门统一处置。 |

## 6验收执行标准

## 6.1执行标准的确定原则及确定依据

根据国家环保总局【1999】第3号令《环境标准管理条例》“建设项目设计、施工、验收及投产后，均应执行以环境保护行政主管部门在批准的建设项目环境影响报告书（表）中所确定的污染物排放标准”的要求，竣工验收执行“环评”批准标准，对“环评”标准中未规定的污染物排放标准限值执行现行标准。

## 6.2验收监测执行标准

6.2.1废气排放标准

锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，详见表6-1。

表6-1  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

| 序号 | 污染物项目 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 20 |
| 2 | 二氧化硫 | 50 |
| 3 | 氮氧化物 | 150 |

6.2.2废水排放标准

化粪池出口污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中表1中A等级标准，详见表6-2。

表6-2   《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）    mg/L

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | LAS | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5～9.5 | 500 | 350 | 20 | 45 | 400 | 20 |

6.2.3 噪声排放标准

该项目运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，即昼间55dB，夜间45dB。具体标准值见表6-3。

表6-3   《声环境质量标准》（GB3096-2008）  dB

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

# 7 验收监测内容

# 7.1环境保护设施调试效果

7.1.1监测点位、项目及频次

表7-1  监测点位、项目、频次一览表

| 监测 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 燃气锅炉出口 （1#、2#燃气锅炉共用1个出口） | 烟尘、二氧化硫、 氮氧化物 | 监测2天 每天3次 | 生产稳定，在正常负荷下稳定运行时监测 |
| 生活 污水 | 1#化粪池出水口 | pH、CODCr、BOD5、 SS、NH3-N、LAS 、石油类 |  |  |
|  | 2#化粪池出水口 |  |  |  |
| 噪声 | 项目区四周：1#—4# | Leq | 监测2天 每天昼夜各1次 | 无雨雪雷电、风速小于5m/s |

备注：监测期间各点源均正常运行。

# 7.1.2监测点位示意图

1#燃气锅炉

2#燃气锅炉

地平面

H=15m

D=0.6m

图1  燃气锅炉监测点位示意图

北

图2  项目区噪声监测点位示意图

1#

10#楼

2#

3#

4#

9#楼

8#楼

7#楼

6#楼

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

具体分析方法见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 监测 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 烟尘 | 重量法 | GB/T16157-1996 | —— |
|  | SO2 | 非分散红外吸收法 | HJ 629-2011 | 3 mg/m3 |
|  | NOX | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
| 生活 污水 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | —— |
|  | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | —— |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L |
|  | CODCr | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 噪声 | Leq | —— | GB 3096-2008 | —— |

## 8.2质量保证和质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据国家环保局（91）环监字第043号文《关于环境监测质量保证管理规定（暂行）》的有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测人员上岗资格证号见表8-2；

（2）监测仪器经过计量部门检定，并且在有效期内，监测使用仪器检定情况见表8-3；

（3）监测仪器校准结果见表8-4；

（4）按照要求对监测数据进行了“三校、三审”。

表8-2       监测人员上岗证一览表

| 姓名 | 张二兵 | 高莹莹 | 武绍飞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SHJC2015082 | SHJC2015195 | SHJC2015086 |
| 姓名 | 王君 | 郭理期 | 陈文翔 |
| 上岗证号 | SHJC2015088 | SHJC2015090 | SHJC2015091 |

| 表8-3 监测使用仪器检定情况一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器 编号 | 监测因子 | 鉴定 单位 | 最新检 定时间 |
| 自动烟尘（气） 测试仪 | ZR3260 | LB-83 | 烟尘、NOX | 山西省计量科学研究院 | 2017/4/21 |
| 便携式红外线烟气气体分析仪器 | Model 3080 | LB-78 | SO2 |  | 2017/4/20 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | LB-03 | Leq |  | 2018/2/28 |
| 分析天平 | AUW220D | LB-11 | SS、烟尘 |  | 2018/2/28 |
| 红外测油仪 | MAI-50G | LB-10 | 石油类 |  | 2018/2/28 |
| 生化培养箱 | SPX-150 | LB-08 | BOD5 |  | 2018/2/28 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605 | LB-26 |  |  | 2018/2/28 |
| 7230分光光度计 | 7230G | LB-44 | 氨氮、LAS |  | 2018/2/28 |
| 酸度计(pH计) | PHS-3C | LB-07 | pH |  | 2018/2/28 |

表8-4  监测仪器校准结果

| 仪器名称 | 仪器 型号 | 仪器 编号 | 气路 名称 | 测试前校准值 （升/分钟） | 测试后校准值 （升/分钟） | 标准数值 及允差 | 校准 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘（气）测试仪 | ZR3260 | LB-83 | 尘路 | 20/30/40/50 | 20.1/30.3/40.5/50.6 | ±2 L/min | 合格 |
| 仪器名称及型号 | 仪器型号 | 仪器编号 | 气路名称 | 测试前校准值 （mg/m3） | 测试后校准值 （mg/m3） | 标准数值及允差 | 校准结果 |
| 便携式红外线烟气气体分析仪器 | Model 3080 | LB-78 | SO2 | 31 | 31 | <5% | 合格 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | ZR3260 | LB-83 | NO | 275 | 274 | <5% | 合格 |
| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器 编号 | —— | 测试前校准值 （dB） | 测试后校准值 （dB） | 标准数值 及允差 | 校准结果 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | LB-03 | —— | 94.0 | 93.8 | 94.0±0.5dB | 合格 |

# 9  验收监测结果

# 9.1生产工况

该项目验收监测时间为2018年2月27日~3月2日，验收监测期间项目正常生产，各环保设施均正常运行。

该项目燃气热水锅炉2018年2月27日~3月2日生产负荷情况见表9-1。

表9-1  项目实际生产情况统计表

| 锅炉类型 | 日期 | 设计负荷 | 实际负荷 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZRQ-60N型 燃气热水锅炉 | 2018.2.27 | 1t/h | 0.83t/h | 83.0% |
|  | 2018.2.28 | 1t/h | 0.84t/h | 84.0% |
|  | 2018.3.1 | 1t/h | 0.79t/h | 79.0% |
|  | 2018.3.2 | 1t/h | 0.82t/h | 82.0% |
| ZRQ-120N型 燃气热水锅炉 | 2018.2.27 | 2t/h | 1.78t/h | 89.0% |
|  | 2018.2.28 | 2t/h | 1.73/h | 86.5% |
|  | 2018.3.1 | 2t/h | 1.71t/h | 85.5% |
|  | 2018.3.2 | 2t/h | 1.75t/h | 87.5% |

# 9.2环境保护设施调试效果

9.2.1污染物排放达标监测结果

9.2.1.1废气

表9-2      燃气锅炉废气监测结果表

| 监测点位 | 监测 时间 | 监测 频次 | 标态干烟 气体流量（m3/h） | 氧含量 （%） | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度(mg/m3) | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 燃气锅炉 出口 | 2018年 3月1日 | 1 | 4766 | 7.3 | 8.64 | 11.0 | 0.041 | 13 | 17 | 0.064 | 83 | 106 | 0.397 |
|  |  | 2 | 4737 | 7.4 | 9.47 | 12.2 | 0.045 | 10 | 13 | 0.049 | 78 | 100 | 0.369 |
|  |  | 3 | 4723 | 7.3 | 9.58 | 12.2 | 0.045 | 9 | 12 | 0.044 | 78 | 100 | 0.370 |
|  | 2018年 3月2日 | 1 | 4940 | 7.5 | 10.1 | 13.1 | 0.050 | 10 | 12 | 0.047 | 77 | 100 | 0.381 |
|  |  | 2 | 5166 | 7.4 | 9.03 | 11.6 | 0.047 | 11 | 14 | 0.057 | 73 | 94 | 0.379 |
|  |  | 3 | 5091 | 7.4 | 9.76 | 12.6 | 0.050 | 9 | 12 | 0.047 | 75 | 96 | 0.381 |
|  | 均值 |  | 4904 | 7.4 | 9.43 | 12.1 | 0.046 | 10 | 13 | 0.051 | 77 | 99 | 0.380 |
|  | 标准限值 |  | —— | —— | —— | 20 | —— | —— | 50 | —— | —— | 150 | —— |
|  | 达标情况 |  | —— | —— | —— | 达标 | —— | —— | 达标 | —— | —— | 达标 | —— |

9.2.1.2废水

表9-3   生活污水出水口监测结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测频次 | pH | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | SS (mg/L) | 石油类(mg/L) | LAS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#化粪池出水口 | 2018年 2月27日 | 第一次 | 7.07 | 485 | 134 | 39.6 | 200 | 2.29 | 0.29 |
|  |  | 第二次 | 7.15 | 483 | 139 | 41.1 | 204 | 2.31 | 0.31 |
|  |  | 第三次 | 7.06 | 479 | 131 | 40.9 | 202 | 2.26 | 0.28 |
|  | 2018年 2月28日 | 第一次 | 7.12 | 476 | 130 | 42.0 | 198 | 2.28 | 0.26 |
|  |  | 第二次 | 7.08 | 481 | 135 | 40.9 | 199 | 2.31 | 0.32 |
|  |  | 第三次 | 7.10 | 484 | 136 | 42.0 | 203 | 2.34 | 0.33 |
|  | 均值 |  | 7.10 | 481 | 134 | 41.1 | 201 | 2.30 | 0.30 |
|  | 标准限值 |  | 6.5 ~ 9.5 | 500 | 350 | 45 | 400 | 20 | 20 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#化粪池出水口 | 2018年 2月27日 | 第一次 | 7.32 | 469 | 131 | 40.7 | 196 | 2.34 | 0.35 |
|  |  | 第二次 | 7.40 | 475 | 138 | 41.2 | 193 | 2.37 | 0.37 |
|  |  | 第三次 | 7.36 | 482 | 141 | 42.5 | 195 | 2.39 | 0.32 |
|  | 2018年 2月28日 | 第一次 | 7.29 | 484 | 143 | 42.7 | 189 | 2.28 | 0.28 |
|  |  | 第二次 | 7.27 | 486 | 146 | 42.1 | 187 | 2.31 | 0.34 |
|  |  | 第三次 | 7.31 | 483 | 140 | 40.7 | 192 | 2.33 | 0.31 |
|  | 均值 |  | 7.32 | 480 | 140 | 41.6 | 192 | 2.34 | 0.33 |
|  | 标准限值 |  | 6.5 ~ 9.5 | 500 | 350 | 45 | 400 | 20 | 20 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

9.2.1.3噪声

表9-4    项目区噪声监测结果          单位：dB(A)

| 监测 日期 | 监测 点位 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | 标准限值 | 达标情况 | Leq | 标准限值 | 达标情况 |
| 2018.3.1 | 1# | 53.2 | 55 | 达标 | 43.2 | 45 | 达标 |
|  | 2# | 51.6 | 55 | 达标 | 42.8 | 45 | 达标 |
|  | 3# | 52.3 | 55 | 达标 | 41.6 | 45 | 达标 |
|  | 4# | 51.5 | 55 | 达标 | 42.4 | 45 | 达标 |
| 2018.3.2 | 1# | 53.7 | 55 | 达标 | 42.3 | 45 | 达标 |
|  | 2# | 52.8 | 55 | 达标 | 42.1 | 45 | 达标 |
|  | 3# | 53.3 | 55 | 达标 | 42.9 | 45 | 达标 |
|  | 4# | 52.6 | 55 | 达标 | 43.1 | 45 | 达标 |

9.2.1.4污染物排放总量核算

该项目锅炉为生活污染源，燃用清洁天然气，生活污水排入城镇污水处理厂。根据晋环发[2015]25号文，该项目可不申请总量指标。

# 10  验收监测结论

## 10.1环境保护设施调试效果

2018年2月27日~3月2日，山西蓝标检测技术有限公司对山西宝格丽房地产开发有限公司高新区北张文化创意产业孵化园建设项目6-10#楼进行了验收监测，结果如下：

10.1.1废气监测结果

监测期间，燃气锅炉出口烟尘、SO2、NOX排放浓度最大值分别为12.1mg/m3、13mg/m3、99mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，实现了达标排放，达标率100%。

10.1.2废水监测结果

监测期间，1#化粪池出水口、2#化粪池出水口水质监测结果均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中表1中A等级标准要求，达标率100%。

10.1.3厂界噪声监测结果

监测期间，厂界昼间噪声值（Leq）在51.5~53.7dB之间，夜间噪声值（Leq）在41.6~43.2dB之间，监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值要求。

10.1.4总量计算结果

该项目不涉及总量。

## 10.2 工程建设对环境的影响

10.2.1废气

该项目燃气锅炉燃用管道天然气，污染物排放量很小。通过现场监测，燃气锅炉出口废气浓度均可达标排放，且数值较低，对周围环境影响较小。

10.2.2废水

该项目生活污水经化粪池预处理后排入城市污水处理厂。通过现场监测，预处理后的废水均可达标排放，基本不会对水环境产生影响。

10.2.3噪声

该项目针对噪声源采取了消声、隔声、减振等措施；通过现场监测，厂界噪声均可达标排放，对周围声环境影响较小。

10.2.4固废

该项目园区内设置了生活垃圾收集箱，对生活垃圾分类收集，定期送当地环卫部门集中处置，基本不会对周围环境造成影响。

## 10.3结论与建议

10.3.1“三同时”制度落实情况

该项目严格执行“三同时”制度，保证环境保护设施建设进度和资金，确保建设项目需要配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

10.3.2环保措施落实情况

该项目废气、废水、噪声、固废实际建设及配套环保措施均按照环评及其批复要求基本落实。

10.3.3验收监测情况

## 该项目在正常生产情况下，依各污染因子辨识因素开展竣工环境保护验收监测。各监测点位污染源均达标。

## 10.3.4建议

1、在运行中加强管理，确保各环保设施有效运行，使各污染物能够达到排放标准要求。

2、完善环保设施操作规程和环境管理制度，加强人员培训，做好环保设施的日常维护工作，确保外排污染物稳定达标排放。

3、加强对园区内机动车辆的管理，减少噪声扰民现象的发生。

4、加强环保机构建设，做好环境管理人员培训工作，提高企业自我监督、监测能力。

5、进一步完善园区周边的绿化，做好养护维护工作。

## 10.3.5总体验收结论

该项目的环保设施、污染源监测结果、三同时执行情况等基本符合现行的法律、法规、规章、规范和环评及批复的要求。

## 11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 山西宝格丽房地产开发有限公司高新区北张文化创意产业孵化园建设项目6-10#楼 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | —— | 建设地点 |  | 太原市高新技术开发区 体育路西侧 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 房地产开发经营业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | / | 环评单位 |  | 中国人民解放军环境科学研究中心 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 太原高新技术产业开发区环保建设局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 并高新环函 [2013]8号 | 环评文件类型 |  | / |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2013.3 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2015.11 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 山西蓝标检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | / | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 175 | 所占比例（%） |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | / |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 146 | 所占比例（%） |  | / |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 50 | 废气治理（万元） | 35 | 噪声治理（万元） |  | 48 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | 8 |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | / |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 山西宝格丽房地产开发有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与量控制（工建设项详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；